## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 本工程根据工作单号为08000080000054193626的《用电咨询服务答复书》中供电方式内容要求,工程实施如下: 1、采用10kV单回路电源供电,由蓝田变电站蓝田F15 供电。 2、在蓝田F15白坭排灌站支#01杆柱上断路器开关1套(业扩配套实施)负荷侧接电,由城北白坭支#01杆新敷10kV电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2/150米至新建城北白坭小学专用欧式箱变,新建3×70mm2户外电缆终端头1 套,新建3×70mm2户内电缆终端头1套; 3、新装容量为1×315kVA(高压柜:FR)预装式箱变1组; 4、本工程采用高供低计计量方式,计收变损,新装(低压)计量装置1套(CT变比:750/5 0.2S),临时基建用电,属非工业用电类别,执行工商业用电电价,安装负荷管理终端和预付费装置; 5、新建箱变按《安健环》配电验收标准配置手提灭火器等配套设施及标识牌贴纸。 二、补充说明：箱变租赁，租期10个月。 三、采取工程量清单计价方式计价，人工、材料、机械设备单价按2024年2月《广州建设工程造价信息》公布的价格计算（信息价缺少部分参考市场价格），混凝土按花都区2024年1月信息价计算；
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广州市花
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030408001002 | 10kV电力电缆，ZC-YJV22-8.7/15kV -3×70mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22-8.7/15kV 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯电力电缆 5.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 150
2 | 030410004001 | 户外电缆头引下固定装置 | 1.名称:户外电缆头引下固定装置 2.电压等级(kV):10kV |  | 台 | 1
3 | 030402018004 | 欧式箱变 （S11-M-315kVA） | 1.名称:欧式箱变 2.容量（kV·A):S11-M-315kVA5 3.电压(kV):10 4.外壳接地，高压设备接地，租赁期间日常维护、检修 |  | 台 | 1
4 | 030408006006 | 电缆终端头(户外)HN3\70^2 | 1.名称:10kV电缆终端头 2.型号:(户外)HN3\70^2 |  | 个 | 1
5 | 030408006005 | 电缆终端头(户内 肘型)HN3\70^2 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:肘型 HN3\70^2 3.规格:户内 肘型 HN3\70^2 |  | 个 | 1
6 | 030413001001 | 电缆终端头固定夹 | 1.名称：电缆终端头固定夹 2.材质：镀锌角钢 3.规格：电缆固定夹φ80、电缆角铁〔支顶〕，∠6.3/6/600 4.其他：接地 |  | 套 | 1
7 | 030409001002 | 接地极 5*50*2500 | 1.名称:接地极 2.材质:角钢垂直地极 3.规格:L50X5，L=2.5m 热镀锌 |  | 根 | 6
8 | 080808002002 | 接地母线 | 1.名称:户外开关箱地网 2.材质:镀锌圆钢ψ16 3.土壤类别:综合考虑 |  | m | 33
9 | 030408008001 | 防鼠堵洞 | 1.名称:防鼠堵洞 |  | 处 | 18
10 | 030901013001 | 灭火器 | 1.灭火器 2.规格、型号:放置式 |  | 具 | 3
11 | 030404031001 | 绝缘工具（箱变高压室） | 1.名称:绝缘工具 2.型号:绝缘手套12KV/绝缘水鞋25KV/10KV声光验电笔/绝缘棒 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030404031002 | 挂锁 | 1.名称:挂锁 |  | 个 | 3
13 | 030404031003 | 安健环挂牌 | 1.安健环挂牌 |  | 项 | 1
14 | 030404031004 | 安健环贴纸 | 1.安健环贴纸 |  | 项 | 1
15 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
16 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 1.名称:10kV以下交流供电 2.电压等级(kV):10 |  | 系统 | 2
17 | 030414001001 | 组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量(kV·A以下) 315 | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量(kV·A以下) 1000 |  | 系统 | 1
18 | 030414015001 | 电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 经修配改或拆迁的旧设备调试 单价*1.1 | 1.10KV电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):8.7/15kV |  | 项 | 2
分部分项合计
措施项目
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白坭
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 |  | 9482.45 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【广州市花都区赤坭镇白坭
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广州市花_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040501012001 | 顶管（2孔） HDPE-Φ160mm | 1.顶管（2孔） 2.管道材质及规格:HDPE-Φ160mm |  | m | 110
2 | 030408003002 | 1层2列排管 Φ160×8mm DBW-R玻璃钢管 | 1.名称:1层2列排管（行车） 2.材质:Φ160×8mm DBW-R玻璃钢管 |  | m | 20
3 | 040504002002 | 混凝土井 1层2列排管（行车）直通井 | 1.1层2列排管（行车）直通井 2.垫层、基础材质及厚度:C15 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:预制砼盖板(防盗型) 1150×300×150 |  | 座 | 2
4 | 040504002003 | 混凝土井 1层2列排管（行车）转角井 | 1. 1层2列排管（行车）转角井 2.垫层、基础材质及厚度:C15 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:预制砼盖板(防盗型) 1150×300×150 |  | 座 | 1
5 | 030402018006 | 箱式变电站基础 | 1.名称:箱式变电站基础 2.基础规格、浇筑材质: |  | 座 | 1
6 | 010607004001 | 箱变网栏 | 1.箱变网栏 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 59.8
7 | 040205017001 | 电缆头护墩(电杆) | 1.材料品种:电缆头护墩(电杆) |  | 个 | 1
8 | 080601011001 | 电缆标志桩（PVC管灌注） | 1.名称:电缆标志桩（PVC管灌注） |  | 根 | 2
9 | 040205007001 | 电缆标志牌 | 1、不锈钢标志牌 2、具体做法详图纸 |  | 个 | 5
10 | 041001001001 | 破复砼路面 | 1.破复砼路面 2.材质:砼C25 3.厚度:0.20m厚 |  | m2 | 50
分部分项合计
措施项目
11 | 041102001001 | 垫层模板 |  |  | m2 | 4.564
12 | 041102034001 | 池底模板 |  |  | m2 | 10.2144
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 |  |  | m2 | 63.8776
14 | 041102013001 | 梁模板 |  |  | m2 | 6.032
15 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | m | 40
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白坭_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19.8 |  | 12356.22 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【广州市花都区赤坭镇白坭_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13