广州市花都区市场监督管理局消防器材产品质量监督抽查实施细则（2026版）
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每一抽检批次产品抽取样品2组，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

表1 产品抽样数量汇总表
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	手提式灭火器
	4具
	4具

	2
	消防水带
	1卷
	1卷

	3
	过滤式消防自救呼吸器
	6具
	6具


随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法见表2-4。

表2 手提式灭火器（GB 4351-2023）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	充装要求
	GB 4351-2023

	2
	20℃时喷射性能试验
	GB 4351-2023

	3
	爆破性能试验
	GB 4351-2023

	4
	灭火剂第一主要组分含量
	GB 4066-2017


备注：1.二氧化碳灭火器不做爆破性能试验；

      2.灭火剂第一主要组分含量项目只适用于干粉灭火器。

表3 消防水带（GB 6246-2011）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	内径
	GB 6246-2011

	2
	长度
	GB 6246-2011

	3
	水压试验
	GB 6246-2011

	4
	爆破试验
	GB 6246-2011

	5
	附着强度
	GB 6246-2011

	6
	热空气老化性能
	GB 6246-2011


表4 过滤式消防自救呼吸器（GB 21976.7-2012）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	GB 21976.7-2012

	2
	材料阻燃性能
	GB 21976.7-2012

	3
	一氧化碳防护性能
	GB 21976.7-2012

	4
	滤烟性能
	GB 21976.7-2012

	5
	连接强度
	GB 21976.7-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351-2023 手提式灭火器

GB 4066-2017 干粉灭火剂

GB 6246-2011消防水带
GB 21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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